Чек-лист EMC / петель утечки и «плавающего» Modbus

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Физика RS-485 / Ethernet проверена до поиска EMC (терминация, bias, полярность)

☐ Корреляция ошибок связи с пусками ЧРП / силовой нагрузки зафиксирована по времени

☐ Токи в экранах / PE измерены в покое и при нагрузке

☐ Разность потенциалов между шкафами измерена

☐ Bonding экранов и SG — по проекту; лишние перемычки убраны

☐ Разнесение трасс сила/слаботочка проверено

☐ Наличие гальванической развязки портов оценено; необходимость isolation согласована

☐ Штатные EMC-фильтры не обойдены; самодельные «фильтры» не применялись без проекта

☐ PE не отключался как метод борьбы с утечкой

☐ Осциллограмма / лог опроса приложены к замечанию

☐ Эскалация силовой EMC оформлена (если корень вне слаботочки)

☐ Исполнительная схема связей экранов/SG и результаты измерений в журнале ПНР

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru