Чек-лист EMC / петель утечки и «плавающего» Modbus
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Физика RS-485 / Ethernet проверена до поиска EMC (терминация, bias, полярность)
☐ Корреляция ошибок связи с пусками ЧРП / силовой нагрузки зафиксирована по времени
☐ Токи в экранах / PE измерены в покое и при нагрузке
☐ Разность потенциалов между шкафами измерена
☐ Bonding экранов и SG — по проекту; лишние перемычки убраны
☐ Разнесение трасс сила/слаботочка проверено
☐ Наличие гальванической развязки портов оценено; необходимость isolation согласована
☐ Штатные EMC-фильтры не обойдены; самодельные «фильтры» не применялись без проекта
☐ PE не отключался как метод борьбы с утечкой
☐ Осциллограмма / лог опроса приложены к замечанию
☐ Эскалация силовой EMC оформлена (если корень вне слаботочки)
☐ Исполнительная схема связей экранов/SG и результаты измерений в журнале ПНР

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru
