Чек-лист ПНР датчиков HVAC (PT1000, 4–20 мА, 0–10 В)
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Тип датчика, диапазон и место установки соответствуют проекту / спецификации
☐ Маркировка кабеля и клемм совпадает с исполнительной схемой
☐ Для RTD: схема 2/3/4-проводная соответствует входу контроллера
☐ Для PT1000: ориентация на IEC 60751 (R0=1000 Ω при 0 °C; α≈0,00385 — уточнить datasheet)
☐ Измеренное R при известной температуре согласуется с расчётом / таблицей производителя
☐ Для 4–20 мА: питание петли, полярность и нагрузка AI в допуске datasheet
☐ Масштаб AI в контроллере (нижняя/верхняя граница шкалы, единицы) верен
☐ Для 0–10 В: общий GND, тип входа (0–10 / 2–10 / 0–5) совпадает с датчиком
☐ Сравнение с эталоном (термометр / манометр / калибратор) в ≥2–3 точках шкалы
☐ Погрешность в допуске ТЗ / datasheet; протокол калибровки заполнен
☐ Эталон имеет действующую поверку/калибровку (зав. №, дата)
☐ Диагностика обрыва/КЗ отображается корректно (если предусмотрена)
☐ Тег на графике SCADA/BMS соответствует полевой точке
☐ Offset/scale в контроллере менялись только с разрешением проекта (зафиксировано)
☐ Замечания по дрейфу / загрязнению / монтажу внесены в дефектную ведомость

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски и уставки — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru — база знаний для инженеров-пусконаладчиков.
