Чек-лист ПНР KNX / ETS: адресация, download, диагностика
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Актуальный файл проекта .knxproj и таблица IA/GA согласованы с проектом BMS / ТЗ
☐ Полярность шины KNX TP проверена на источниках питания и ключевых шкафах
☐ Напряжение Ubus на выходе PSU линии в допуске по datasheet производителя
☐ Напряжение Ubus на дальнем конце линии измерено; падение допустимо по проекту / datasheet
☐ Ток линии не превышает номинал источника питания; признаков КЗ нет
☐ Топология (линия / область / магистраль) соответствует проекту; соединители на местах
☐ Согласующие элементы / правила монтажа KNX — по документации производителя (не путать с RS-485 120 Ω)
☐ Все Individual Address (A.L.D) уникальны; дубликаты отсутствуют
☐ Журнал соответствия IA ↔ помещение ↔ заводской номер / маркировка заполнен
☐ Group Address и DPT согласованы с таблицей точек; конфликтов типов нет
☐ Download application / addresses выполнен без ошибок ETS
☐ Выполнена проверка (verify / функциональный тест) после download
☐ Ключевые GA проверены в Group Monitor (Write/Read, реакция исполнителя)
☐ При проблемах снят фрагмент Bus Monitor (ACK/NACK, источник/назначение)
☐ Фильтры маршрутизации line/area coupler соответствуют проекту
☐ Функциональные сценарии (освещение, жалюзи, зоны HVAC и др. по ТЗ) отработаны
☐ Резервная копия .knxproj передана заказчику / в архив ПНР
☐ Дефектная ведомость и записи журнала ПНР оформлены

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски и уставки — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru — база знаний для инженеров-пусконаладчиков.
