Чек-лист ПНР metering: тепло / вода / электро
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Список узлов учёта и каналов опроса сверен с проектом
☐ Вес импульса / карта регистров / адрес M-Bus соответствуют паспорту СИ
☐ Единицы и масштабы на пути до SCADA согласованы (нет двойного масштаба)
☐ Endian/тип данных Modbus проверены (нет «космических» значений)
☐ Сверка индикатор прибора ↔ тег SCADA выполнена; допуск — по ТЗ/программе ПНР
☐ Для тепла: расход, t1/t2, энергия и направление потока проверены
☐ Для воды: нарастающий объём и мгновенный расход не перепутаны
☐ Для электро: CT/VT коэффициенты совпадают с проектом и настройкой
☐ Эталон/методика сверки и зав. № (если применимо) указаны в протоколе
☐ Инженерная сверка канала не подменена заявлением об официальной поверке СИ
☐ Метки времени / NTP согласованы для отчётных интервалов
☐ Протоколы сверки и таблица точек переданы в комплект ПНР

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru
