Чек-лист ПНР metering: тепло / вода / электро

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Список узлов учёта и каналов опроса сверен с проектом

☐ Вес импульса / карта регистров / адрес M-Bus соответствуют паспорту СИ

☐ Единицы и масштабы на пути до SCADA согласованы (нет двойного масштаба)

☐ Endian/тип данных Modbus проверены (нет «космических» значений)

☐ Сверка индикатор прибора ↔ тег SCADA выполнена; допуск — по ТЗ/программе ПНР

☐ Для тепла: расход, t1/t2, энергия и направление потока проверены

☐ Для воды: нарастающий объём и мгновенный расход не перепутаны

☐ Для электро: CT/VT коэффициенты совпадают с проектом и настройкой

☐ Эталон/методика сверки и зав. № (если применимо) указаны в протоколе

☐ Инженерная сверка канала не подменена заявлением об официальной поверке СИ

☐ Метки времени / NTP согласованы для отчётных интервалов

☐ Протоколы сверки и таблица точек переданы в комплект ПНР

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru