Чек-лист ПНР шлюза Modbus → MQTT/REST

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Таблица точек шлюза сверена с проектом (регистры, масштаб, топики/paths)

☐ Локальный опрос Modbus RTU/TCP на шлюзе стабилен

☐ MQTT: host/port/TLS/clientId по проекту; публикация выборки точек подтверждена

☐ QoS, retain и Last Will настроены согласно ТЗ

☐ REST: чтение среза точек; запись уставок — только разрешённые

☐ Сценарий offline поля: quality/stale/bad отображается корректно

☐ Сценарий offline брокера: авария / буфер / LWT — по ТЗ

☐ Восстановление связи: данные актуальны, ложные retain-аварии разобраны

☐ Задержка поле→MQTT/REST в допуске ТЗ

☐ Границы эскалации (поле / шлюз / IT-брокер) зафиксированы

☐ Учётные данные не светятся в открытых протоколах ПНР

☐ Backup конфигурации шлюза передан заказчику

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru