Чек-лист приёмки OPC UA / Classic OPC DA в BMS
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Тип интеграции (OPC UA / Classic OPC DA / шлюз DA↔UA) соответствует проекту
☐ Endpoint URL (UA) или ProgID/путь сервера (DA) зафиксированы в исполнительной документации
☐ Security Policy и Message Security Mode согласованы с ИБ заказчика
☐ Сертификаты Application Instance в trust list; rejected очищен / разобран
☐ Пользовательский токен (Anonymous / Username / Certificate) — по политике объекта
☐ Правила МСЭ открывают фактические порты (UA часто 4840/tcp — но проверить конфиг; DA/DCOM — по проекту ИБ)
☐ Browse Address Space / список Items соответствует таблице точек (выборка + критичные)
☐ Data type, единицы измерения и масштаб тегов верны
☐ Read path: изменение на поле → обновление в SCADA с Quality/StatusCode Good
☐ Write path: разрешённые уставки доходят до контроллера и подтверждаются Read
☐ Fail path: обрыв источника → Bad/Uncertain и авария связи
☐ Интервал подписки / групп опроса соответствует ТЗ (нет потери обновлений / перегруза)
☐ NTP: метки времени клиента и сервера в допуске проекта
☐ Резервная копия конфигурации OPC-сервера и клиента сохранена
☐ Протокол приёмочных испытаний OPC подписан сторонами

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски и уставки — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru — база знаний для инженеров-пусконаладчиков.
