Чек-лист ПНР RS-485 (Modbus RTU / BACnet MS/TP)
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Протокол сегмента определён (Modbus RTU / BACnet MS/TP / иной) — без смешения на одной паре
☐ Кабель: витая пара ~120 Ω, тип и экран — по проекту
☐ Топология — магистраль; длина stub минимизирована
☐ Терминаторы ≈120 Ω установлены только на двух физических концах сегмента
☐ Встроенные терминаторы на промежуточных устройствах выключены (DIP/jumper)
☐ На диагностическом USB–RS-485 адаптере терминация отключена, если он не на конце
☐ Fail-safe bias установлен согласно проекту / datasheet (обычно в одном месте)
☐ Опорный провод SG / COM / экран подключены по схеме проекта
☐ Потенциалы «земель» шкафов в допустимом common-mode (при необходимости — развязка)
☐ Полярность A/B (D+/D−) едина на всём сегменте; эталон зафиксирован
☐ Скорость и параметры кадра (Modbus: parity/stop; MS/TP: MAC/Max Master и др.) совпадают у всех узлов
☐ Адреса slave / MAC уникальны; коллизий нет
☐ Сопротивление A–B при обесточенной шине согласуется с ожиданием (~60 Ω при двух 120 Ω — ориентир)
☐ Нет КЗ A–B, A–GND, B–GND
☐ Опрос всех узлов стабилен (без периодических CRC / timeout)
☐ При необходимости осциллограмма дифференциального сигнала на дальнем конце приложена
☐ Схема сегмента и результаты измерений внесены в журнал ПНР
☐ Для линий KNX TP отдельно подтверждено: правила KNX, а не схема RS-485 120 Ω

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски и уставки — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru — база знаний для инженеров-пусконаладчиков.
