Чек-лист приёмки SCADA/BMS: графики, аварии, backup
Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Таблица тегов проекта сверена с конфигурацией SCADA/BMS
☐ Критичные точки отображаются на мнемосхемах (покрытие по ТЗ)
☐ Единицы измерения, имена и зоны на графиках соответствуют проекту
☐ Качество связи (Good / Bad / Uncertain) визуально различимо
☐ Тренды пишутся; экспорт/просмотр за период по ТЗ доступен
☐ Матрица аварий: приоритеты согласованы с заказчиком (инженерная шкала / ТЗ)
☐ Критичные аварии требуют ack; звуковая/визуальная индикация проверена
☐ Тест на управляемость потока аварий (нет неуправляемого alarm flood)
☐ Debounce / гистерезис на «дрожащих» аналоговых порогах настроены по согласованию
☐ Inhibit / shelve: только уполномоченные роли; запись в audit log; срок/причина
☐ Демонстрация shelve тестовой аварии и возврата в работу
☐ Матрица прав: оператор / инженер / администратор — разделены
☐ Сценарий смены: обнаружение → ack → комментарий → нормализация
☐ Журнал событий/аварий фильтруется и экспортируется
☐ NTP: метки времени серверов и клиентов в допуске
☐ Полный backup проекта SCADA/BMS передан заказчику с версией/датой
☐ Инструкция восстановления backup приложена
☐ Failover резервирования выполнен по программе (или отмечено «не применимо»)
☐ Обучение персонала эксплуатации проведено; акт обучения подписан
☐ Протокол/акт приёмки SCADA/BMS и дефектная ведомость подписаны

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски и уставки — только из проекта, ТЗ и документации производителя.
Источник: pnr24.ru — база знаний для инженеров-пусконаладчиков.
