Чек-лист ПНР грозозащиты / SPD на слаботочных линиях

Объект: ________________    Дата: __________    Инженер: ________________

☐ Внешние и межкорпусные слаботочные линии сверены с проектом на наличие SPD

☐ Артикул / тип SPD соответствует спецификации и типу линии (Eth / RS-485 / сигнал / 24 В)

☐ U_c / поддержка PoE / интерфейс согласованы с datasheet SPD

☐ Кабель проходит через SPD без обходных перемычек

☐ Отвод к системе уравнивания — короткий, сечение по проекту / инструкции SPD

☐ Точка подключения PE/уравнивания — по проекту (не «случайный болт»)

☐ Индикатор / контакт неисправности SPD в норме (при наличии); ввод в BMS — по ТЗ

☐ Функциональный тест линии после монтажа пройден (ping / Modbus / ток петли)

☐ Каскад ступеней защиты (если есть) соответствует проекту

☐ Фото узла и запись в журнал ПНР оформлены

☐ В актах ссылки — на проект / ПУЭ / документацию SPD без выдуманных номеров пунктов

☐ Дефектная ведомость по отсутствующим/неверным SPD заполнена

Примечание: заполнять по факту на объекте. Допуски — только из проекта, ТЗ и документации производителя.

Источник: pnr24.ru